## Simple Set
QUICK - CALC Bray Simple Set
Setting & Selection Program
Enter your specified gallon per minute (gpm) flow in the yellow box and refer to the red column (D) for the required setting on your desired valve size.
[11 empty] | preset | flow | kpa
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 5 | (gpm) Flow |  | 1135.5 | [6 empty] | 0.3 | 596 | 34
[11 empty] | 1 | 3514 | 34
[11 empty] | 3 | 11568 | 34
Size/Model | Range |  | Calculation | [7 empty] | 4 | 14700 | 38
| Flow (gpm) | Range ∆Pp(psi) | Pre-set | Min. ∆P (kPa) | Min. ∆P (psi)
1/2" SS-050-N-L-x | 0.3 - 3.1 | 2.18 - 58.02 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
1/2" SS-050-N-S-x | 1.3 - 6.9 | 2.80 - 58.02 | 2.1266 | 20.3755 | 2.9544
3/4" SS-075-N-L-x | 0.3 - 3.3 | 2.32 - 58.02 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
3/4" SS-075-N-S-x | 1.3 - 8.0 | 2.80- 58.02 | 2.0193 | 22 | 3.19
1" SS-1-N-S-x | 1.8 - 8.1 | 3.90 - 58.02 | 2.0665 | 27.5494 | 3.9947
1 1/4" SS-125-N-S-x | 3.0 - 13.2 | 3.0 - 58.02 | 0.81795 | 21.7487 | 3.1536
1 1/2" SS-150-N-S-x | 2.4 - 33.4 | 3.0 - 58.02 | 0.49704 | 21 | 3.045
2" SS-2-N-S-x | 2.6 - 64.7 | 5.0 - 58.02 | 0.43373 | 34 | 4.93
2" SS-2-N-H-x | 14 - 110 | 1.86 - 58.02 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  | X | Z |  | Kvs | Min GPM | Max GPM | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN15 LF | [5 empty] | 1.7 | 0.33 | 3.08 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 HF | [5 empty] | 3.9 | 1.28 | 6.97 | 5 | 20
DN20 LF | [5 empty] | 1.75 | 0.34 | 3.28 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 HF | [5 empty] | 4.2 | 1.39 | 8.02 | 5 | 20
DN25 HF | [5 empty] | 3.8 | 1.76 | 8.1 | 5 | 20
DN32 | [5 empty] | 6.1 | 3.04 | 13.21 | 5 | 20
DN40 | [5 empty] | 15.2 | 2.38 | 33.51 | 5 | 20
DN50 | [5 empty] | 23.3 | 2.62 | 64.73 | 5 | 20
DN50 UHF | [5 empty] | 33 | 13.67 | 112.27 | UDEN FOR OMRÅDET | 20